## Sheet1
Plant model: Sumo1 | [5 empty] | Influent flow
Influent | [5 empty] | time | Q
| COD | 800 | g/m3 |  |  | d | m3/d
| N | 58 | g/m3 |  | day 1 | 0 | 6700.8
| P | 7.5 | g/m3 |  |  | 0.041667 | 5745.6
[6 empty] | 0.083333 | 4804.8
[6 empty] | 0.125 | 4524
[6 empty] | 0.16667 | 3979.2
[6 empty] | 0.20833 | 3789.6
Primary clarifier: volumeless point separator | [5 empty] | 0.25 | 3768
| bypass-% | 20 | % |  |  | 0.29167 | 4855.2
| solids percent removal | 60 | % |  |  | 0.33333 | 5640
| Sludge flow | 60 | m3/d |  |  | 0.375 | 5664
[6 empty] | 0.41667 | 5035.2
[6 empty] | 0.45833 | 5366.4
[6 empty] | 0.5 | 5848.8
[6 empty] | 0.54167 | 5409.6
[6 empty] | 0.58333 | 5119.2
Biological process: input dissolved oxygen type CSTRs | [5 empty] | 0.625 | 4977.6
| CSTR | 670 | m3 | anoxic |  | 0.66667 | 5174.4
| CSTR2 | 670 | m3 | anoxic |  | 0.70833 | 4816.8
| CSTR3 | 1333 | m3 | aerobic |  | 0.75 | 5140.8
| CSTR4 | 1333 | m3 | aerobic |  | 0.79167 | 5788.8
| CSTR5 | 1333 | m3 | aerobic |  | 0.83333 | 6218.4
| CSTR6 | 670 | m3 | anoxic |  | 0.875 | 7435.2
[6 empty] | 0.91667 | 7144.8
[6 empty] | 0.95833 | 6660
| DO | 2 | mg/l |  | day 2 | 1 | 6660
| diffuser submergence in aerated CSTRs | 8 | m |  |  | 1.0417 | 5954.4
| Pumped flow for nitrate recirculation (1st side flow divider after CSTR6) | 3000 | m3/d |  |  | 1.0833 | 4989.6
| Pumped flow WAS (2nd side flow divider after CSTR6) | 500 | m3/d |  |  | 1.125 | 4072.8
[6 empty] | 1.1667 | 3888
Secondary clarifier: layered flux | [5 empty] | 1.2083 | 3957.6
| surface | 1200 | m2 |  |  | 1.25 | 4171.2
| RAS flow | 10300 | m3/d |  |  | 1.2917 | 6067.2
| Depth of influent layer from top | 0.9 | m |  |  | 1.3333 | 6093.6
[6 empty] | 1.375 | 6717.6
[6 empty] | 1.4167 | 6158.4
[6 empty] | 1.4583 | 5906.4
[6 empty] | 1.5 | 5100
[6 empty] | 1.5417 | 5448
[6 empty] | 1.5833 | 5104.8
[6 empty] | 1.625 | 4953.6
[6 empty] | 1.6667 | 5181.6
[6 empty] | 1.7083 | 5181.6
[6 empty] | 1.75 | 5232
[6 empty] | 1.7917 | 5652
[6 empty] | 1.8333 | 6132
[6 empty] | 1.875 | 6974.4
[6 empty] | 1.9167 | 7298.4
[6 empty] | 1.9583 | 7183.2
[5 empty] | day 3 | 2 | 6499.2
[6 empty] | 2.0417 | 5404.8
[6 empty] | 2.0833 | 5404.8
[6 empty] | 2.125 | 5316
[6 empty] | 2.1667 | 3993.6
[6 empty] | 2.2083 | 3621.6
[6 empty] | 2.25 | 4879.2
[6 empty] | 2.2917 | 5155.2
[6 empty] | 2.3333 | 6345.6
[6 empty] | 2.375 | 6235.2
[6 empty] | 2.4167 | 5695.2
[6 empty] | 2.4583 | 5716.8
[6 empty] | 2.5 | 5436
[6 empty] | 2.5417 | 5683.2
[6 empty] | 2.5833 | 5344.8
[6 empty] | 2.625 | 4932
[6 empty] | 2.6667 | 4939.2
[6 empty] | 2.7083 | 5316
[6 empty] | 2.75 | 5606.4
[6 empty] | 2.7917 | 6093.6
[6 empty] | 2.8333 | 6172.8
[6 empty] | 2.875 | 6194.4
[6 empty] | 2.9167 | 6247.2
[6 empty] | 2.9583 | 7999.2
[5 empty] | day 4 | 3 | 5712
[6 empty] | 3.0417 | 5712
[6 empty] | 3.0833 | 5176.8
[6 empty] | 3.125 | 4492.8
[6 empty] | 3.1667 | 4365.6
[6 empty] | 3.2083 | 4075.2
[6 empty] | 3.25 | 3907.2
[6 empty] | 3.2917 | 3787.2
[6 empty] | 3.3333 | 4639.2
[6 empty] | 3.375 | 5184
[6 empty] | 3.4167 | 5412
[6 empty] | 3.4583 | 5517.6
[6 empty] | 3.5 | 6132
[6 empty] | 3.5417 | 6604.8
[6 empty] | 3.5833 | 6132
[6 empty] | 3.625 | 5916
[6 empty] | 3.6667 | 6052.8
[6 empty] | 3.7083 | 5851.2
[6 empty] | 3.75 | 6026.4
[6 empty] | 3.7917 | 6480
[6 empty] | 3.8333 | 6904.8
[6 empty] | 3.875 | 6688.8
[6 empty] | 3.9167 | 6662.4
[6 empty] | 3.9583 | 6652.8
[5 empty] | day 5 | 4 | 6888
[6 empty] | 4.0417 | 6338.4
[6 empty] | 4.0833 | 5508
[6 empty] | 4.125 | 5025.6
[6 empty] | 4.1667 | 4197.6
[6 empty] | 4.2083 | 3513.6
[6 empty] | 4.25 | 3924
[6 empty] | 4.2917 | 3924
[6 empty] | 4.3333 | 3892.8
[6 empty] | 4.375 | 5128.8
[6 empty] | 4.4167 | 5162.4
[6 empty] | 4.4583 | 5409.6
[6 empty] | 4.5 | 6168
[6 empty] | 4.5417 | 6674.4
[6 empty] | 4.5833 | 6088.8
[6 empty] | 4.625 | 6088.8
[6 empty] | 4.6667 | 5846.4
[6 empty] | 4.7083 | 6024
[6 empty] | 4.75 | 6024
[6 empty] | 4.7917 | 6352.8
[6 empty] | 4.8333 | 7389.6
[6 empty] | 4.875 | 7389.6
[6 empty] | 4.9167 | 6628.8
[6 empty] | 4.9583 | 6492
5567.36